Приложение № 13 к приказу от «\_25\_»\_\_01\_\_\_\_\_.2017 №\_\_17\_\_\_

**ИНСТРУКЦИЯ** о порядке включения насосов-повысителей

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования о по­рядке включения насосов-повысителей в помещении насосной и явля­ется обязательной для исполнения всеми должностными и физически­ми лицами.
2. Включение насосов - повысителей осуществляется от кнопок, расположенных в шкафах пожарных кранов (ручное включение); в по­мещении насосной станции (в щите управления - дистанционное вклю­чение); от автоматических установок пожаротушения (автоматическое включение).
3. В помещении насосной станции должны быть вывешены об­щая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должно быть ука­зано их назначение.
4. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных ли­ниях водомерных устройств, должны проверяться на работоспособ­ность не реже двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.
5. При включении и проверке насосов-повысителей наряду с насто­ящей Инструкцией следует также руководствоваться проектной докумен­тацией, технической документацией завода-изготовителя и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования эксплуатации насосов-повысителей.
6. Проверку нососов-повысителей проводят специально обучен­ные специалисты при проведении планово-предупредительного ремон­та (ППР) и технического обслуживания (ТО) систем внутреннего про­тивопожарного водопровода и установок автоматического пожароту­шения под руководством назначенного ответственного лица.